## COVER
LAPORAN TEKNIK PEMELIHARAAN RUTIN
SISTEM PROTEKSI BAY PENGHANTAR
PT PLN (PERSERO) UNIT INDUK TRANSMISI
JAWA BAGIAN TENGAH
|  |  |  | UPT | : | BEKASI
|  |  |  | ULTG | : | BEKASI
|  |  |  | GI / GITET | : | 150 kV RAJAPAKSI
|  |  |  | BAY | : | KOPEL
|  |  |  | TANGGAL | : | 23 JULI 2026
| Spesifikasi Relai Proteksi Utama | [7 empty] | Spesifikasi Relai Proteksi Backup
| Merk Relai |  | : | [5 empty] | Merk Relai | : | ALSTOM
| Tipe Relai |  | : | [5 empty] | Tipe Relai | : | MICOM P143
| No Serie |  | : | [5 empty] | No Serie | : | 33338342/06/15
| Tahun Operasi |  | : | [5 empty] | Tahun Operasi | :
| Rasio CT |  | : | [5 empty] | Rasio CT | : | 4000/1
| Rasio PT |  | : | [5 empty] | Alat Uji | : | OMICRON CMC 356
| Alat Uji |  | :
KESIMPULAN HASIL PEMELIHARAAN RUTIN SISTEM PROTEKSI
|  |  | Hasil Assessment Proteksi |  |  |  | 9
Pelaksana | [7 empty] | Supervisi
1 | EDWAR DENDY V
2 | RIKI H
3
4
5 | [7 empty] | (ERVAN JAGI M.W)
PT PLN (Persero) Unit Induk Transmisi Jawa Bagian Tengah
Sub Bidang Pemeliharaan Proteksi & meter
Tahun 2024

## LCD
PT PLN (Persero) Transmisi Jawa Bagian Tengah
|  | UPT |  | : | BEKASI
|  | ULTG |  | : | BEKASI
1.1 |  | Pengujian Arus Minimum Pickup
|  | NO | Fasa | Setting Arus (Ampere) |  |  | Hasil Uji Pickup Arus (Ampere) |  | Nilai Error (Persen) |  |  | Assessment |  |  | Indikasi
|  | 1 | R-N | 0.2 |  |  | 0.2 |  | 0% |  |  | 9 |  | -1 | GENTRIP, LINE DIFF TRIP, PICKUP R
|  | 2 | S-N | 0.2 |  |  | 0.2 |  | 0% |  |  | 9 |  | -1 | GENTRIP, LINE DIFF TRIP, PICKUP S
|  | 3 | T-N | 0.2 |  |  | 0.2 |  | 0% |  |  | 9 |  | -1 | GENTRIP, LINE DIFF TRIP, PICKUP T
|  | 4 | R-S | 0.2 |  |  | 0.2 |  | 0% |  |  | 9 |  | -1 | GENTRIP, LINE DIFF TRIP, R S
|  | 5 | S-T | 0.2 |  |  | 0.2 |  | 0% |  |  | 9 |  | -1 | GENTRIP, LINE DIFF TRIP, S T
|  | 6 | T-R | 0.2 |  |  | 0.2 |  | 0% |  |  | 9 |  | -1 | GENTRIP, LINE DIFF TRIP, R T
|  | 7 | R-S-T | 0.2 |  |  | 0.2 |  | 0% |  |  | 9 |  | -1 | GENTRIP, LINE DIFF TRIP, R S T
|  | Assessment Pengujian Arus Minimum Pickup | [7 empty] | 9
1.2 |  | Pengujian Waktu Kerja Relai
|  | NO | Fasa | Setting Waktu (s) |  |  |  | Hasil Pengujian Waktu Kerja (s) |  |  | Nilai Error (Persen) |  |  | Assessment
|  | 1 | R-N | 0 |  |  |  | 0.028 |  |  | 2.8% |  |  | 9 | #DIV/0!
|  | 2 | S-N | 0 |  |  |  | 0.027 |  |  | 2.7% |  |  | 9 | #DIV/0!
|  | 3 | T-N | 0 |  |  |  | 0.028 |  |  | 2.8% |  |  | 9 | #DIV/0!
|  | 4 | R-S | 0 |  |  |  | 0.031 |  |  | 3.1% |  |  | 9 | #DIV/0!
|  | 5 | S-T | 0 |  |  |  | 0.031 |  |  | 3.1% |  |  | 9 | #DIV/0!
|  | 6 | T-R | 0 |  |  |  | 0.031 |  |  | 3.1% |  |  | 9 | #DIV/0!
|  | 7 | R-S-T | 0 |  |  |  | 0.032 |  |  | 3.2% |  |  | 9 | #DIV/0!
|  | Assessment Pengujian Waktu Kerja Relai | [7 empty] | 9
1.3 |  | Pengujian Stability Sekunder
|  | NO | Item Pengujian |  |  | Arus Lokal GI / GITET . |  |  | Arus Remote GI / GITET . |  |  |  | Hasil Pengujian (Trip/No Trip) |  |  | Pembacaan Nilai Diff & Rest
|  | 1 | Pengujian Beban Normal |  |  | R : |  |  | R : | [6 empty] | Idiff : & Irest : .
[6 empty] | S : |  |  | S : | [6 empty] | Idiff : & Irest : .
[6 empty] | T : |  |  | T : | [6 empty] | Idiff : & Irest : .
|  | 2 | Pengujian Gangguan Eksternal 1 Fasa |  |  | R : |  |  | R : | [6 empty] | Idiff : & Irest : .
[6 empty] | S : |  |  | S : | [6 empty] | Idiff : & Irest : .
[6 empty] | T : |  |  | T : | [6 empty] | Idiff : & Irest : .
|  | 3 | Pengujian Gangguan Internal 1 Fasa |  |  | R : |  |  | R : | [6 empty] | Idiff : & Irest : .
[6 empty] | S : |  |  | S : | [6 empty] | Idiff : & Irest : .
[6 empty] | T : |  |  | T : | [6 empty] | Idiff : & Irest : .
|  | Assessment Pengujian Stability Sekunder | [7 empty] | 9
1.4 |  | Evaluasi dan Keterangan
PENGUJIAN PICK UP DALAM KEADAAN COMM OK
1.5 |  | Kesimpulan :
|  | Assessment Pengujian Fungsi LCD | [7 empty] | 9
Pelaksana | [9 empty] | Supervisi
1 | EDWAR DENDY
2
3
4
5 | [9 empty] | (ERVAN JAGI M.W)

## DISTANCE
PT PLN (Persero) Transmisi Jawa Bagian Tengah
|  | UPT | : | BEKASI
|  | ULTG | : | BEKASI
2.1 |  | Pengujian Impedance Distance pada Sudut Line
|  | Jenis Gangguan |  |  | Parameter |  |  | R-N |  |  | S-N |  |  | T-N |  |  | R-S |  |  | S-T |  |  | T-R |  | R-S-T
|  | Z1 |  |  | Z Setting (Ω) |  |  | 1.314 |  |  | 1.314 |  |  | 1.314 |  |  | 1.314 |  |  | 1.314 |  |  | 1.314 |  | 1.314
[5 empty] | Z Hasil (Ω) |  |  | 1.327 |  |  | 1.327 |  |  | 1.327 |  |  | 1.327 |  |  | 1.302 |  |  | 1.302 |  | 1.327
[5 empty] | % Error |  |  | 0.9893% |  |  | 0.9893% |  |  | 0.9893% |  |  | 0.9893% |  |  | -0.9132% |  |  | -0.9132% |  | 0.9893% |  | 0
[5 empty] | Assessment |  |  | 9 |  |  | 9 |  |  | 9 |  |  | 9 |  |  | 9 |  |  | 9 |  | 9 |  | 0
|  | Z2 |  |  | Z Setting (Ω) |  |  | 2.644 |  |  | 2.644 |  |  | 2.644 |  |  | 2.644 |  |  | 2.644 |  |  | 2.644 |  | 2.644
[5 empty] | Z Hasil (Ω) |  |  | 2.661 |  |  | 2.661 |  |  | 2.661 |  |  | 2.661 |  |  | 2.661 |  |  | 2.628 |  | 2.661
[5 empty] | % Error |  |  | 0.643% |  |  | 0.643% |  |  | 0.643% |  |  | 0.643% |  |  | 0.643% |  |  | -0.6051% |  | 0.643% |  | 0
[5 empty] | Assessment |  |  | 9 |  |  | 9 |  |  | 9 |  |  | 9 |  |  | 9 |  |  | 9 |  | 9 |  | 0
|  | Z3 |  |  | Z Setting (Ω) |  |  | 4.464 |  |  | 4.464 |  |  | 4.464 |  |  | 4.464 |  |  | 4.464 |  |  | 4.464 |  | 4.464
[5 empty] | Z Hasil (Ω) |  |  | 4.478 |  |  | 4.478 |  |  | 4.478 |  |  | 4.478 |  |  | 4.478 |  |  | 4.45 |  | 4.478
[5 empty] | % Error |  |  | 0.3136% |  |  | 0.3136% |  |  | 0.3136% |  |  | 0.3136% |  |  | 0.3136% |  |  | -0.3136% |  | 0.3136% |  | 0
[5 empty] | Assessment |  |  | 9 |  |  | 9 |  |  | 9 |  |  | 9 |  |  | 9 |  |  | 9 |  | 9 |  | 0
|  | Assessment Pengujian Individu Distance | [9 empty] | 9
2.2 |  | Pengujian Waktu Kerja Distance pada Sudut Line
|  | Jenis Gangguan |  |  | Parameter |  |  | R-N |  |  | S-N |  |  | T-N |  |  | R-S |  |  | S-T |  |  | T-R |  | R-S-T
|  | Z1 |  |  | Setting (s) |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0
[5 empty] | Hasil (s) |  |  | 0.0165 |  |  | 0.0181 |  |  | 0.0141 |  |  | 0.0174 |  |  | 0.0161 |  |  | 0.0181 |  | 0.0165
[5 empty] | % Error |  |  | 1.65% |  |  | 1.81% |  |  | 1.41% |  |  | 1.74% |  |  | 1.61% |  |  | 1.81% |  | 1.65% |  | 0
[5 empty] | Assessment |  |  | 9 |  |  | 9 |  |  | 9 |  |  | 9 |  |  | 9 |  |  | 9 |  | 9 |  | 0
|  | Z2 |  |  | Setting (s) |  |  | 0.4 |  |  | 0.4 |  |  | 0.4 |  |  | 0.4 |  |  | 0.4 |  |  | 0.4 |  | 0.4
[5 empty] | Hasil (s) |  |  | 0.413 |  |  | 0.414 |  |  | 0.418 |  |  | 0.417 |  |  | 0.415 |  |  | 0.421 |  | 0.419
[5 empty] | % Error |  |  | 1.3% |  |  | 1.4% |  |  | 1.8% |  |  | 1.7% |  |  | 1.5% |  |  | 2.1% |  | 1.9% |  | 0
[5 empty] | Assessment |  |  | 9 |  |  | 9 |  |  | 9 |  |  | 9 |  |  | 9 |  |  | 9 |  | 9 |  | 0
|  | Z3 |  |  | Setting (s) |  |  | 1.6 |  |  | 1.6 |  |  | 1.6 |  |  | 1.6 |  |  | 1.6 |  |  | 1.6 |  | 1.6
[5 empty] | Hasil (s) |  |  | 1.618 |  |  | 1.615 |  |  | 1.616 |  |  | 1.634 |  |  | 1.616 |  |  | 1.639 |  | 1.636
[5 empty] | % Error |  |  | 1.125% |  |  | 0.9375% |  |  | 1% |  |  | 2.125% |  |  | 1% |  |  | 2.437% |  | 2.25% |  | 0
[5 empty] | Assessment |  |  | 9 |  |  | 9 |  |  | 9 |  |  | 9 |  |  | 9 |  |  | 9 |  | 9 |  | 0
|  | Assessment Pengujian Waktu Kerja Relai | [9 empty] | 9
2.3 |  | Pengujian Impedance Distance pada 0° dan 90°
|  | Jenis Gangguan |  |  | Parameter |  |  | Sudut 0° atau Nilai R | [8 empty] | Sudut 90° atau Nilai X
[8 empty] | R-N |  |  | S-N |  |  | T-N |  |  | R-N |  |  | S-N |  |  | T-N
|  | Z1 |  |  | Z Setting (Ω) |  |  | 21.04 |  |  | 21.04 |  |  | 21.04 |  |  | 1.307 |  |  | 1.307 |  |  | 1.307
[5 empty] | Z Hasil (Ω) |  |  | 21.04 |  |  | 21.04 |  |  | 21.04 |  |  | 1.32 |  |  | 1.32 |  |  | 1.32
[5 empty] | % Error |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0.9946% |  |  | 0.9946% |  |  | 0.9946% |  | 0
[5 empty] | Assessment |  |  | 9 |  |  | 9 |  |  | 9 |  |  | 9 |  |  | 9 |  |  | 9 |  | 0
|  | Z2 |  |  | Z Setting (Ω) |  |  | 23.38 |  |  | 23.38 |  |  | 23.38 |  |  | 2.63 |  |  | 2.63 |  |  | 2.63
[5 empty] | Z Hasil (Ω) |  |  | 23.31 |  |  | 23.31 |  |  | 23.31 |  |  | 2.647 |  |  | 2.647 |  |  | 2.647
[5 empty] | % Error |  |  | -0.2994% |  |  | -0.2994% |  |  | -0.2994% |  |  | 0.6464% |  |  | 0.6464% |  |  | 0.6464% |  | 0
[5 empty] | Assessment |  |  | 9 |  |  | 9 |  |  | 9 |  |  | 9 |  |  | 9 |  |  | 9 |  | 0
|  | Z3 |  |  | Z Setting (Ω) |  |  | 25.98 |  |  | 25.98 |  |  | 25.98 |  |  | 4.44 |  |  | 4.44 |  |  | 4.44
[5 empty] | Z Hasil (Ω) |  |  | 25.87 |  |  | 25.87 |  |  | 25.87 |  |  | 4.426 |  |  | 4.454 |  |  | 4.454
[5 empty] | % Error |  |  | -0.4234% |  |  | -0.4234% |  |  | -0.4234% |  |  | -0.3153% |  |  | 0.3153% |  |  | 0.3153% |  | 0
[5 empty] | Assessment |  |  | 9 |  |  | 9 |  |  | 9 |  |  | 9 |  |  | 9 |  |  | 9 |  | 0
|  | Assessment Pengujian Impedance Distance pada Sudut 0° dan 90° | [9 empty] | 9
2.4 |  | Pengujian Aided DEF Aided
|  | Jenis Gangguan |  | Arus Pickup (Ampere) | [8 empty] | Waktu Kerja (s) | [8 empty] | Assessment |  | Indikasi
|  |  |  | Setting |  |  | Hasil Uji |  |  | Error |  |  | Setting |  |  | Hasil Uji |  |  | Error
|  | R-N | [7 empty] | 0% | [8 empty] | 0% |  |  | 9
|  | S-N | [7 empty] | 0% | [8 empty] | 0% |  |  | 9
|  | T-N | [7 empty] | 0% | [8 empty] | 0% |  |  | 9
|  | Assessment Pengujian Aided DEF Main | [9 empty] | 9
2.5 |  | Pengujian Current Reversal
|  | Kondisi Fungsi Current Reversal |  |  |  | Pengujian | [5 empty] | Waktu Kerja (s) |  |  | Assessment |  |  | Indikasi
|  | Non Aktif |  |  |  | DEF Reverse --> DEF Forward + Receive | [8 empty] | 9
|  | Aktif | [12 empty] | 9
|  | Assessment Pengujian Current Reversal | [9 empty] | 9
2.6 |  | Pengujian DEF Backup
|  | Jenis Gangguan |  | Arus Pickup | [8 empty] | Waktu Kerja (s) | [8 empty] | Assessment |  | Indikasi
|  |  |  | Setting |  |  | Hasil Uji |  |  | Error |  |  | Setting |  |  | Hasil Uji |  |  | Error
|  | R-N | [7 empty] | 0% | [8 empty] | 0% |  |  | 9
|  | S-N | [7 empty] | 0% | [8 empty] | 0% |  |  | 9
|  | T-N | [7 empty] | 0% | [8 empty] | 0% |  |  | 9
|  | Assessment Pengujian DEF Backup | [9 empty] | 9
2.7 |  | Pengujian Fungsi SOTF/TOR
|  | Kondisi Fungsi SOTF |  |  |  | Pengujian | [5 empty] | Waktu Kerja (s) |  |  | Assessment |  |  | Indikasi
|  | SOTF OFF |  |  |  | Zone 2 (I = 1,2 x In) | [8 empty] | 9
|  | SOTF ON |  |  |  | Zone 2 (I = 1,2 x In) | [8 empty] | 9
|  | SOTF ON |  |  |  | Zone Reverse (I = 1,2 x In) | [5 empty] | - |  |  | 9
*) Jika tidak trip, maka isi waktu kerja dengan " - "
|  | Assessment Pengujian Fungsi SOTF/TOR | [9 empty] | 9
2.8 |  | Pengujian VT Fail
|  | Jenis Tegangan Hilang |  |  | Fasa Tegangan Hilang |  |  |  | Hasil Pengujian | [5 empty] | Assessment |  |  | Indikasi
[9 empty] | Trip |  |  | Block
|  | 1 Fasa |  |  | R | [6 empty] | v |  |  | 9 |  |  | VTS.Alm
[5 empty] | S | [6 empty] | v |  |  | 9 |  |  | VTS.Alm
[5 empty] | T | [6 empty] | v |  |  | 9 |  |  | VTS.Alm
|  | 2 Fasa |  |  | R-S | [6 empty] | v |  |  | 9 |  |  | VTS.Alm
[5 empty] | S-T | [6 empty] | v |  |  | 9 |  |  | VTS.Alm
[5 empty] | T-R | [6 empty] | v |  |  | 9 |  |  | VTS.Alm
|  | 3 Fasa |  |  | RST | [6 empty] | v |  |  | 9 |  |  | VTS.Alm
|  | Assessment Pengujian VT Fail | [9 empty] | 9
2.9 |  | Pengujian Pola Teleproteksi PUTT
|  | GI/GITET Lokal …..................................... | [12 empty] | GI/GITET Remote ….....................................
|  | Jenis Gangguan |  |  | Teleproteksi (Send/Recv) |  |  |  | Waktu Kerja (s) |  |  | Assessment |  |  | Jenis Gangguan |  |  |  | Teleproteksi (Send/Recv) |  |  |  | Waktu Kerja (s) |  | Assessment
|  | Zone 1 / R-N | [9 empty] | 9 |  |  | Zone 2 / R-N | [9 empty] | 9
|  | Zone 1 / S-N | [9 empty] | 9 |  |  | Zone 2 / S-N | [9 empty] | 9
|  | Zone 1 / T-N | [9 empty] | 9 |  |  | Zone 2 / T-N | [9 empty] | 9
|  | Zone 1 / R-S | [9 empty] | 9 |  |  | Zone 2 / R-S | [9 empty] | 9
|  | Zone 1 / S-T | [9 empty] | 9 |  |  | Zone 2 / S-T | [9 empty] | 9
|  | Zone 1 / T-R | [9 empty] | 9 |  |  | Zone 2 / T-R | [9 empty] | 9
|  | Zone 1 / RST | [9 empty] | 9 |  |  | Zone 2 / RST | [9 empty] | 9
|  | Zone 2 / R-N | [9 empty] | 9 |  |  | Zone 1 / R-N | [9 empty] | 9
|  | Zone 2 / S-N | [9 empty] | 9 |  |  | Zone 1 / S-N | [9 empty] | 9
|  | Zone 2 / T-N | [9 empty] | 9 |  |  | Zone 1 / T-N | [9 empty] | 9
|  | Zone 2 / R-S | [9 empty] | 9 |  |  | Zone 1 / R-S | [9 empty] | 9
|  | Zone 2 / S-T | [9 empty] | 9 |  |  | Zone 1 / S-T | [9 empty] | 9
|  | Zone 2 / T-R | [9 empty] | 9 |  |  | Zone 1 / T-R | [9 empty] | 9
|  | Zone 2 / RST | [9 empty] | 9 |  |  | Zone 1 / RST | [9 empty] | 9
|  | Reverse / R-N | [6 empty] | - |  |  | 9 |  |  | Zone 1 / R-N | [9 empty] | 9
|  | Zone 1 / S-T | [9 empty] | 9 |  |  | Reverse / S-T | [7 empty] | - |  | 9
*) Jika tidak trip, maka isi waktu kerja dengan " - "
[12 empty] | 0 | 0 | [11 empty] | 0 | 0
|  | Assessment Pengujian Teleproteksi PUTT | [9 empty] | 9
2.10 |  | Pengujian Pola Teleproteksi POTT
|  | GI/GITET Lokal …..................................... | [12 empty] | GI/GITET Remote ….....................................
|  | Jenis Gangguan |  |  | Teleproteksi (Send/Recv) |  |  |  | Waktu Kerja (s) |  |  | Assessment |  |  | Jenis Gangguan |  |  |  | Teleproteksi (Send/Recv) |  |  |  | Waktu Kerja (s) |  | Assessment
|  | Zone 2 / R-N | [9 empty] | 9 |  |  | Zone 2 / R-N | [9 empty] | 9
|  | Zone 2 / S-N | [9 empty] | 9 |  |  | Zone 2 / S-N | [9 empty] | 9
|  | Zone 2 / T-N | [9 empty] | 9 |  |  | Zone 2 / T-N | [9 empty] | 9
|  | Zone 2 / R-S | [9 empty] | 9 |  |  | Zone 2 / R-S | [9 empty] | 9
|  | Zone 2 / S-T | [9 empty] | 9 |  |  | Zone 2 / S-T | [9 empty] | 9
|  | Zone 2 / T-R | [9 empty] | 9 |  |  | Zone 2 / T-R | [9 empty] | 9
|  | Zone 2 / RST | [9 empty] | 9 |  |  | Zone 2 / RST | [9 empty] | 9
|  | Reverse / R-N | [6 empty] | - |  |  | 9 |  |  | Zone 2 / R-N | [9 empty] | 9
|  | Zone 2 / S-T | [9 empty] | 9 |  |  | Reverse / S-T | [7 empty] | - |  | 9
*) Jika tidak trip, maka isi waktu kerja dengan " - "
[12 empty] | 0 | 0 | [11 empty] | 0 | 0
|  | Assessment Pengujian Teleproteksi POTT | [9 empty] | 9
2.11 |  | Pengujian PSB
|  | Kondisi Fungsi PSB |  |  |  | Hasil Pengujian (Trip / No Trip) |  |  |  | Assessment |  |  |  |  | Indikasi
|  | Non Aktif | [7 empty] | 9
|  | Aktif |  |  |  | No Trip |  |  |  | 9
|  | Assessment Pengujian PSB | [9 empty] | 9
2.12 |  | Pengujian Fault Locator (FL) di Sudut Line
|  | Jenis Pengujian | [6 empty] | Panjang PHT (km) |  |  |  | 25% Z Line (km) |  |  |  | 50% Z Line (km) |  |  |  | 75% Z Line (km) |  |  | 100% Z Line (km)
|  | Fasa R-S |  |  | Nilai Estimasi | [7 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0
Hasil Uji
[5 empty] | Error (%) | [7 empty] | 0% |  |  |  | 0% |  |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0
[5 empty] | Assessment | [7 empty] | 9 |  |  |  | 9 |  |  |  | 9 |  |  | 9 |  |  | 0
|  | Fasa S-T |  |  | Nilai Estimasi | [7 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0
Hasil Uji
[5 empty] | Error (%) | [7 empty] | 0% |  |  |  | 0% |  |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0
[5 empty] | Assessment | [7 empty] | 9 |  |  |  | 9 |  |  |  | 9 |  |  | 9 |  |  | 0
|  | Fasa T-R |  |  | Nilai Estimasi | [7 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0
Hasil Uji
[5 empty] | Error (%) | [7 empty] | 0% |  |  |  | 0% |  |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0
[5 empty] | Assessment | [7 empty] | 9 |  |  |  | 9 |  |  |  | 9 |  |  | 9 |  |  | 0
|  | Assessment Pengujian FL | [9 empty] | 9
2.13 |  | Evaluasi dan Keterangan
2.14 |  | Kesimpulan :
|  | Assessment Pengujian Fungsi Distance | [9 empty] | 9
Pelaksana | [13 empty] | Supervisi
1 | EDWAR DENDY
2
3
4
5 | [13 empty] | (ERVAN JAGI M.W)

## OCR-GFR
PT PLN (Persero) Transmisi Jawa Bagian Tengah
|  | UPT | : | BEKASI
|  | ULTG | : | BEKASI
3 |  | Setting OCR dan GFR yang Diterapkan
|  | Setting Arus Pickup OCR |  |  |  | : | 1.2 |  | A
|  | Setting TMS OCR |  |  |  | : | 0.43
|  | Setting Arus Pickup GFR |  |  |  | : | 0.4 |  | A
|  | Setting TMS GFR |  |  |  | : | 0.65
3.1 |  | Pengujian Pickup dan Dropoff OCR/GFR
|  | Jenis Pengujian |  |  | Parameter |  |  | OCR R |  |  | OCR S | OCR T | GFR
|  | Pickup |  |  | Hasil Uji (A) |  |  | 1.2 |  |  | 1.2 | 1.2 | 0.4
[5 empty] | % Error |  |  | 0% |  |  | 0% | 0% | 0% | 0
[5 empty] | Assessment |  |  | 9 |  |  | 9 | 9 | 9 | 0
|  | Dropoff |  |  | Hasil Uji (A) |  |  | 1.14 |  |  | 1.14 | 1.14 | 0.38
[5 empty] | % Rasio DO/PU |  |  | 95% |  |  | 95% | 95% | 95% | 0
[5 empty] | Assessment |  |  | 9 |  |  | 9 | 9 | 9 | 0
|  | Assessment Pengujian Pickup dan Dropoff | [7 empty] | 9
3.2 |  | Pengujian Karakteristik Waktu Kerja OCR/GFR
|  | Poin Pengujian |  |  | Parameter |  |  | 1.5 x Iset |  |  | 2.0 x Iset | 2.5 x Iset | 3.0 x Iset
|  | OCR Fasa R |  |  | Arus Injeksi (A) |  |  | 1.8 |  |  | 2.4 | 3 | 3.6
[5 empty] | Hasil Kalkulasi (s) |  |  | 7.3935 |  |  | 4.3125 | 3.255 | 2.7098
[5 empty] | Hasil Uji (s) |  |  | 7.28 |  |  | 4.266 | 3.226 | 2.694
[5 empty] | % Error |  |  | -1.535% |  |  | -1.078% | -0.8902% | -0.5842%
|  | OCR Fasa S |  |  | Arus Injeksi (A) |  |  | 1.8 |  |  | 2.4 | 3 | 3.6 | 0
[5 empty] | Hasil Kalkulasi (s) |  |  | 7.3935 |  |  | 4.3125 | 3.255 | 2.7098
[5 empty] | Hasil Uji (s) |  |  | 7.269 |  |  | 4.266 | 3.225 | 2.689
[5 empty] | % Error |  |  | -1.684% |  |  | -1.078% | -0.9209% | -0.7687%
|  | OCR Fasa T |  |  | Arus Injeksi (A) |  |  | 1.8 |  |  | 2.4 | 3 | 3.6
[5 empty] | Hasil Kalkulasi (s) |  |  | 7.3935 |  |  | 4.3125 | 3.255 | 2.7098
[5 empty] | Hasil Uji (s) |  |  | 7.301 |  |  | 4.272 | 3.232 | 2.692
[5 empty] | % Error |  |  | -1.251% |  |  | -0.9387% | -0.7059% | -0.658%
|  | GFR |  |  | Arus Injeksi (A) |  |  | 0.6 |  |  | 0.8 | 1 | 1.2 | 1
[5 empty] | Hasil Kalkulasi (s) |  |  | 11.1762 |  |  | 6.5189 | 4.9203 | 4.0963
[5 empty] | Hasil Uji (s) |  |  | 11.21 |  |  | 6.537 | 4.938 | 4.118
[5 empty] | % Error |  |  | 0.302% |  |  | 0.2782% | 0.3595% | 0.5308%
|  | Kalkulasi Error Terbesar | [5 empty] | 1.684% |  |  | 1.078% | 0.9209% | 0.7687%
|  | Hasil Asesmen | [5 empty] | 9 |  |  | 9 | 9 | 9
|  | Assessment Pengujian Karakteristik Waktu Kerja | [7 empty] | 9
3.3 |  | Evaluasi dan Keterangan
RELAY KONDISI BAIK
3.4 |  | Kesimpulan :
|  | Assessment Pengujian Individu OCR/GFR | [7 empty] | 9
Pelaksana | [10 empty] | Supervisi
1 | EDWAR DENDY V
2 | RIKI H
3
4
5 | [10 empty] | (ERVAN JAGI M.W)

## UJI FUNGSI
PT PLN (Persero) Transmisi Jawa Bagian Tengah
|  | UPT |  | : | BEKASI
|  | ULTG |  | : | BEKASI
4.1 |  | Pengujian Fungsi LCD Terhadap Fungsi Distance & DEF Main
|  | Status LCD |  |  | Pengujian Distance / DEF Main |  | Kinerja Acuan |  |  | Hasil Uji |  |  | Assessment | Indikasi
|  | Com OK |  |  | Zone 1 |  | LCD Op |  |  | LCD Op |  |  | 9 | DIFF TRIP
|  | Com Fail |  |  | Zone 1 |  | Zone 1 Op |  |  | Zone 1 Op |  |  | 9 | Z1 TRIP
|  | Com OK |  |  | Zone 2 |  | LCD Op |  |  | LCD Op |  |  | 9 | DIFF TRIP
|  | Com Fail |  |  | Zone 2 |  | Zone 2 Op |  |  | Zone 2 Op |  |  | 9 | Z2 TRIP
|  | Com OK |  |  | Zone 3 *) |  | LCD Op |  |  | LCD Op |  |  | 9 | DIFF TRIP
|  | Com Fail |  |  | Zone 3 *) |  | Zone 3 Op |  |  | Zone 3 Op |  |  | 9 | Z3 TRIP
|  | Com OK |  |  | Zone 2 Aided |  | LCD Op |  |  | LCD Op |  |  | 9
|  | Com Fail |  |  | Zone 2 Aided |  | Zone 2 Aided Op |  |  | Zone 2 Aided Op |  |  | 9
|  | Com OK |  |  | DEF Aided |  | LCD Op | [5 empty] | 9
|  | Com Fail |  |  | DEF Aided |  | DEF Aided Op | [5 empty] | 9
|  | *) | Arus uji harus di atas setting I Diff
|  | Assessment Pengujian Fungsi LCD | [6 empty] | 9
4.2 |  | Pengujian Fungsi Main Proteksi
|  | Mode Autoreclose (SPAR / TPAR / STPAR) | [6 empty] | STPAR |  |  |  | LAKUKAN PENGUJIAN STATUS AR ON & OFF
|  | Fungsi Proteksi |  |  |  | Pengujian Fasa |  | Status AR |  | Kinerja Acuan |  |  | Hasil Uji | Assessment | Indikasi Relai, Annunciator & Lockout
|  | LCD |  |  |  | R |  | ON |  | Trip 1 Fasa R & Reclose |  |  | Trip 1 Fasa R & Reclose | 9
|  | LCD |  |  |  | S |  | ON |  | Trip 1 Fasa S & Reclose |  |  | Trip 1 Fasa S & Reclose | 9
|  | LCD |  |  |  | T |  | ON |  | Trip 1 Fasa T & Reclose |  |  | Trip 1 Fasa T & Reclose | 9
|  | LCD |  |  |  | R |  | OFF |  | Trip 3 Fasa |  |  | Trip 3 Fasa | 9
|  | LCD |  |  |  | S |  | OFF |  | Trip 3 Fasa |  |  | Trip 3 Fasa | 9
|  | LCD |  |  |  | T |  | OFF |  | Trip 3 Fasa |  |  | Trip 3 Fasa | 9
|  | LCD |  |  |  | 2Ph |  | ON |  | Trip 3 Fasa & Reclose |  |  | Trip 3 Fasa & Reclose | 9
|  | LCD |  |  |  | 2Ph |  | OFF |  | Trip 3 Fasa |  |  | Trip 3 Fasa | 9
|  | LCD |  |  |  | 3Ph |  | ON |  | Trip 3 Fasa |  |  | Trip 3 Fasa | 9
|  | Zone 1 |  |  |  | R |  | ON |  | Trip 1 Fasa R & Reclose |  |  | Trip 1 Fasa R & Reclose | 9
|  | Zone 1 |  |  |  | S |  | ON |  | Trip 1 Fasa S & Reclose |  |  | Trip 1 Fasa S & Reclose | 9
|  | Zone 1 |  |  |  | T |  | ON |  | Trip 1 Fasa T & Reclose |  |  | Trip 1 Fasa T & Reclose | 9
|  | Zone 1 |  |  |  | R |  | OFF |  | Trip 3 Fasa |  |  | Trip 3 Fasa | 9
|  | Zone 1 |  |  |  | S |  | OFF |  | Trip 3 Fasa |  |  | Trip 3 Fasa | 9
|  | Zone 1 |  |  |  | T |  | OFF |  | Trip 3 Fasa |  |  | Trip 3 Fasa | 9
|  | Zone 1 |  |  |  | 2Ph |  | ON |  | Trip 3 Fasa & Reclose |  |  | Trip 3 Fasa & Reclose | 9
|  | Zone 1 |  |  |  | 2Ph |  | OFF |  | Trip 3 Fasa |  |  | Trip 3 Fasa | 9
|  | Zone 1 |  |  |  | 3Ph |  | ON |  | Trip 3 Fasa |  |  | Trip 3 Fasa | 9
|  | Zone 2 |  |  |  | 1Ph |  | ON |  | Trip 3 Fasa |  |  | Trip 3 Fasa | 9
|  | Zone Aided |  |  |  | R |  | ON |  | Trip 1 Fasa R & Reclose |  |  | Trip 1 Fasa R & Reclose | 9
|  | Zone Aided |  |  |  | S |  | ON |  | Trip 1 Fasa S & Reclose |  |  | Trip 1 Fasa S & Reclose | 9
|  | Zone Aided |  |  |  | T |  | ON |  | Trip 1 Fasa T & Reclose |  |  | Trip 1 Fasa T & Reclose | 9
|  | Zone Aided |  |  |  | 1Ph |  | OFF |  | Trip 3 Fasa |  |  | Trip 3 Fasa | 9
|  | Zone Aided |  |  |  | 2Ph |  | ON |  | Trip 3 Fasa & Reclose |  |  | Trip 3 Fasa & Reclose | 9
|  | Zone Aided |  |  |  | 2Ph |  | OFF |  | Trip 3 Fasa |  |  | Trip 3 Fasa | 9
|  | Zone 3 |  |  |  | 1Ph |  | ON |  | Trip 3 Fasa |  |  | Trip 3 Fasa | 9
|  | LCD/Zone 1 CB AB CLOSE CB Busbar OPEN |  |  |  | 1Ph |  | ON |  | Trip & Reclose CB AB CB Busbar Open |  |  |  | 9
|  | LCD/Zone 1 CB AB OPEN CB Busbar CLOSE |  |  |  | 1Ph |  | ON |  | Trip & Reclose CB Busbar CB AB Open |  |  |  | 9
|  | LCD/Zone 1 CB AB CLOSE CB Busbar CLOSE |  |  |  | 1Ph |  | ON |  | Trip & Reclose CB Busbar & AB |  |  |  | 9
|  | DEF BackUp |  |  |  | R |  | ON |  | Trip 3 Fasa |  |  |  | 9
|  | DEF BackUp |  |  |  | S |  | ON |  | Trip 3 Fasa |  |  |  | 9
|  | DEF BackUp |  |  |  | T |  | ON |  | Trip 3 Fasa |  |  |  | 9
|  | DEF Aided |  |  |  | R |  | ON |  | Trip 1 Fasa R & Reclose |  |  |  | 9
|  | DEF Aided |  |  |  | S |  | ON |  | Trip 1 Fasa S & Reclose |  |  |  | 9
|  | DEF Aided |  |  |  | T |  | ON |  | Trip 1 Fasa T & Reclose |  |  |  | 9
|  | DEF Aided |  |  |  | 1Ph |  | OFF |  | Trip 3 Fasa |  |  |  | 9
|  | Zone 1 |  |  |  | Ph R kemudian inject kembali Ph R pada masa RECLAIM time AR |  | ON |  | Trip 1 Fasa R & Disusul Trip Fasa ST |  |  |  | 9
|  | Zone 1 |  |  |  | Ph S kemudian inject kembali Ph T pada masa DEAD time AR |  | ON |  | Trip 1 Fasa S & Disusul Trip Fasa RT, Kemudian Reclose |  |  |  | 9
|  | PSB |  |  |  | Any Phase |  | ON |  | Tidak Trip |  |  |  | 9
|  | CURRENT REVERSAL |  |  |  | Zone 2 + Receive dengan waktu injek di bawah setting T Reversal |  | ON |  | Tidak Trip |  |  |  | 9
|  | CURRENT REVERSAL |  |  |  | DEF + Receive dengan waktu injek di atas setting T Reversal |  | ON |  | Tidak Trip |  |  |  | 9
|  | VT FAILURE |  |  |  | 1 Ph |  | ON |  | Tidak Trip |  |  |  | 9
|  | VT FAILURE |  |  |  | 3 Ph |  | ON |  | Tidak Trip |  |  |  | 9
|  | LCD/Z1 + CB not Healthy |  |  |  | 1Ph |  | ON |  | Trip 3 Fasa |  |  |  | 9
|  | Assessment Pengujian Fungsi Main Proteksi | [6 empty] | 9
4.3 |  | Pengujian Fungsi Backup Proteksi
|  | Fungsi Proteksi |  |  |  | Pengujian Fasa |  | Kinerja Acuan |  |  |  | Hasil Uji |  | Assessment | Indikasi Relai, Annunciator & Lockout
|  | OCR |  |  |  | RST |  | Trip 3 Fasa, Lockout |  |  |  | Trip 3 Fasa, Lockout |  | 9 | OC PHASA RST, TRIP
|  | GFR |  |  |  | N |  | Trip 3 Fasa, Lockout |  |  |  | Trip 3 Fasa, Lockout |  | 9 | GFR TRIP, TRIP
|  | Assessment Pengujian Fungsi Backup Proteksi | [6 empty] | 9
4.4 |  | Evaluasi dan Keterangan
UJI FUNGSI SESUAI
4.4 |  | Kesimpulan :
|  | Assessment Pengujian Fungsi Keseluruhan | [6 empty] | 9
Pelaksana | [10 empty] | Supervisi
1 | EDWAR DENDY
2 | RIKI H
3
4
5 | [10 empty] | (ERVAN JAGI M.W)

## DATA VALIDASI (hidden)
LCD Op | SPAR | Trip 1 Fasa R & Reclose | Trip 3 Fasa, Lockout | Trip
Zone 1 Op | STPAR | Trip 1 Fasa S & Reclose | Trip 1 Fasa | No Trip
Zone 2 Op | OFF (BY DESIGN) | Trip 1 Fasa T & Reclose | Tidak Trip
Zone 3 Op |  | Trip 3 Fasa
Zone 2 Aided Op |  | Trip 3 Fasa & Reclose
DEF Aided Op |  | Trip & Reclose CB AB CB Busbar Open
Trip & Reclose CB Busbar CB AB Open
Trip & Reclose CB Busbar & AB
Trip 1 Fasa R & Disusul Trip Fasa ST
Trip 1 Fasa S & Disusul Trip Fasa RT
Tidak Trip